	
	
	IU ZNP.B2-02
Ilość str. 5



	IU UFS.B2-02
	ZAWÓR NADCIŚNIENIA POWIETRZA
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

	Strona  4
	Stron 5
	


- 4 -

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAWÓR NADCIŚNIENIA POWIETRZA 
ZNP.B2-02
ZNP.B2.02-00.00.00.00.00
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ZNP.B2.02-00.00.00.00.00/IU
SPIS TREŚCI

1.
PRZEZNACZENIE
3
2.
BUDOWA
3
3.
REGULACJA
4
4.
ZABUDOWA W OBIEKCIE
5
1. PRZEZNACZENIE

	[image: image1.png]




	Fot. 1.1.  Zawór nadciśnieniowy powietrza ZNP.B2-02 kpl.  (widok ogólny)


Zawór nadciśnieniowy powietrza kpl. ZNP.B2-02 (fot. 1) jest przeznaczony do ograniczenia nadciśnienia powietrza we wnętrzu chronionego obiektu, dostarczanego przez urządzenie filtrowentylacyjne. Stosowany jest w przypadku obiektów o wysokiej szczelności pneumatycznej, gdzie uzyskiwane nadciśnienia powietrza w przestrzeni chronionej przekraczają zalecone wartości . Zawór ograniczając nadciśnienie jednocześnie zapewnia, że ilość świeżego powietrza dostarczonego do przestrzeni chronionej obiektu jest wystarczająca dla personelu.

2. BUDOWA

Zawór nadciśnieniowy składa się z: bloku zaworu nadciśnienia (1 rys. 2.1), osłony wylotu powietrza (2), tuleji dystansowej (3), uszczelnień (4) i (5) oraz 4. szt. wkrętów mocujących (6). 
	

[image: image2.png]





	Rys. 2.1. Zawór nadciśnieniowy powietrza ZNP.B2.02:
1 – blok zaworu nadciśnienia; 2 – osłona wylotu powietrza; 3 – tuleja dystansowa; 4 – uszczelka zaworu; 5- uszczelka osłony; 6 – wkręt; 7 – kierownica bloku zaworu nadciśnienia; 8 -  śruba regulacyjna


3. REGULACJA 

Zawór nadciśnienia jest wyregulowany przez Producenta na nadciśnienie 100 Pa przy przepływie powietrza 70 m3/h. 

W celu korekty wartości nadciśnienia w chronionej przestrzeni należy:

1. Odchylić  kierownicę ( fot. 3.1) wlotu powietrza w maksymalne położenie( fot. 3.2)

2. Przy pomocy śrubokrętu krzyżakowego obrócić w prawo lub w lewo śrubę regulacyjną

 ( fot. 3.2) ( fot. 3.3),  jednocześnie kontrolując wskazania wartości nadciśnienia na pulpicie kontrolno sterującym.  

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]




	Fot. 3.1 

Kierownica bloku zaworu nadciśnienia
	Fot. 3.2
Śruba regulacyjna
	Fot.3.3 

Regulacja


4. ZABUDOWA W OBIEKCIE 

	[image: image6.png]







	Rys. 4.1. Zabudowa zaworu nadciśnieniowego powietrza ZNP.B2-02 w obiekcie:

1 – blok zaworu nadciśnienia; 2 – osłona wylotu powietrza; 3 – tuleja dystansowa; 4 – uszczelka zaworu; 5- uszczelka osłony; 6 – wkręt; 7 – podkładka sprężysta


Zawór nadciśnieniowy należy zabudowywać na ścianie chronionego obiektu. Wymagane jest wykonanie na ścianie otworu przelotowego o średnicy 61 mm oraz 4 otworów o średnicy 7 mm do wkrętów (6) mocujących zawór. Długość „A” tulei dystansowej (3) należy dobrać jak grubość ściany. Długość wkrętów mocujących (6) powinna być większa o 35 mm. Dla obiektów szczelnych elektromagnetycznie należy zachować wymagane zasady budowy przepustów powietrza. (NO – 06-A203:2012 – Kompatybilność elektromagnetyczna. Obiekty ekranujące. Wymagania konstrukcyjne. 

Blok zaworu nadciśnienia (1) montuje się wewnątrz obiektu, osłonę (2) na zewnątrz wykorzystując uszczelki gumowe (4) i (5) 
7





2





1





6





8





3





5





4





6,7





5





4





3





2





1





A









